## Sheet1
罗肯故障代码表
为锁定故障需手动复位
F. | 为可自动复位故障
故障代码 | 故障说明 | 排除方法
A01 | 点火失败故障（三次点火均失败，燃气阀打不开，火焰检测线路检 测不到火焰信号）或无天然气 | 1.检查燃气主管道阀门、壁挂炉下方的截止阀燃气报警装置是 否打开
2检查燃气灶是否可以正常工作，检查燃气表电池是否缺点欠 压
3.检查点火电极接地或燃气阀是否正常工作、点火功率是否正 常
A02 | 残焰、假火 | 检查点火电极和插件是否正常，必要时更换
A03 | 限温器故障（机械限温器断开） | 检查系统空气是否排完或超温保护器断开
F05 | 风机转速故障、烟气限温器故障、风压开关故障 | 检查风压开关、风机、限温器是否正常
A07 | 冷凝水位过高故障（冷凝水排泄不通） | 检查冷水管接蝴冰否畅通
F37 | 水压开关故障（缺水） | 系统缺蠣水压开关（传感器）损坏晰
F10 | 采暖水温度传感器故障 | 采暖温度传感器断开、损坏，必要时更换
F11 | 卫生水温度传感器故障 | 生活热水破传感器晰、损坏，必要时更换
F16 | 无法检测到预热管流量 | 预热管道空气未排空、水流传感器故障
F41 | 温升梯度大于设定值时（供暖实际温度比1.5秒前大于200 | 检查系统循环是否通常
F50 | 模块故障（PCB或电磁阀断开） | 检查电路板连接线或电磁阀是否正常